Результаты лабораторного исследования качества питьевой воды по органолептическим и химическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения в 2015 году

| Дата | - Место отбора пробы | Цвет-ность, градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Сухой ост. мг/л | Сульфаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст мг- экв./л | Каль-ций, мг- экв/л | Маг-ний, мг- экв/л | Хлориды, мг/л | рН | Азот аммон. мг/л | Нитра-ты, мг/л | Нитриты, мг/л | Медь мг/л | Фтор мг/л | Окис-ляемость мг/л | Нефтепродукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17.02.15 | ул.Ленина, д.188 | 5,87 | 0,48 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленина, д.21 | 6,12 | 0,77 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул Курчатова, 53 | 0,64 | 0,64 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.05.15 | Ул.Ленина, 188 | 4,5 | 0,3 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Курчатова,53 | 4,7 | 0,35 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Ленина, 21 | 6,6 | 0,5 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.08.15 | Ул. Ленина, 188 | 6,2 | 0,49 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Курчатова, 53 | 2,0 | 0,42 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, 21 | 6,0 | 0,58 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.12.15 | Ул. Ленина, 21 | 8,06 | 0,94 | 0,24 | 447,0 |  |  | 5,8 | 7,0 | 5,2 | 1,8 |  | 7,3 |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  | Ул. Ленина, 172 | 6,64 | 0,27 | 0,12 | 459,0 |  |  | 5,7 | 7,0 | 5,0 | 2,0 |  | 7,2 |  |  |  |  |  | 0,008 |
|  | Ул. Курчатова, 51-а | 7,67 | 0,33 | 0,1 | 439,0 |  |  | 5,8 | 7,0 | 4,9 | 2,1 |  | 7,26 |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 1000 | 500 | 0,5 | 7,0 | - | - | 350 | 6-9 | 2,0 | 45 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2015 году.

Результаты лабораторного исследования питьевой воды по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения.

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб-1401 |  |  |  |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями-0 |  |  |  |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колоний бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ, число бактерий в 100 мл | ТКБ, число бактерий в 100 мл |
| ПДК | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2015 году.

| Наименование показателя | Результаты анализа | Норма |
| --- | --- | --- |
| ОКБ | отсутствие | отсутствие |
| ТКБ | отсутствие | отсутствие |
| ОМЧ | менее 10 КОЕ | до 50 КОЕ |
| Запах | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| Привкус | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| Цветность | менее 1 градуса | 20 градусов |
| Мутность | менее 0,58 мг/л | 1,5 мг/л |
| Водородный показатель | 8,52 | 6-9 |
| Нефтепродукты | 0,007 мг/л | 0,1 мг/л |
| Щелочность общая | 0,6 мг-экв/л | 0,6-0,7 мг-экв/л |
| Жесткость общая | 1,4 мг-экв/л | 7 мг-экв/л |
| Железо | 0,25 мг/л | 0,3 мг/л |
| Цинк | 0,0042 мг/л | 5 мг/л |
| Медь | 0,0017 мг/л | 1 мг/л |