Результаты лабораторного исследования качества

питьевой воды по органолептическим и химическим показателям

систем централизованного питьевого водоснабжения МП « Водоканал»  г. Обнинск за 2019г.

| Дата | # Место отбора пробы | Цвет-ность градус | Мутно-сть, мг/л | Желе-зо, мг/л | Суль- фаты мг/л | АПАВ, мг/л | Общ. жёст мг- экв./л | Мар-ганец, мг/л | Ни-кель, мг/л | Хло-риды, мг/л | рН, ед. рН | Азот аммон. мг/л | Нитри- ты, мг/л | Нитра- ты, мг/л | Щелоч- ность, моль/л | Фтор мг/л | Окис- ляе- мость мг/л | Нефте-продукты, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19.03.19 | Ул. Курчатова, д.53 | 8,17 | 0,68 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 6,08 | 0,44 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 5,86 | 0,4 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
| 06.06.19 | Ул. Курчатова, д.53 | 4,93 | 0,34 | 0,21 |  |  |  |  |  |  | 7,41 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 6,34 | 0,27 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 7,51 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 9,16 | 0,1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 06.11.19 | Ул. Ленина, д.21 | 9,0 | 0,18 | 0,15 | 43,6 | 0,025 | 7,2 | 0,005 |  | 30,1 | 7,42 | 0,08 | 0,03 | 4,7 |  |  | 0,56 | 0,006 |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 8,6 | 0,15 | 0,1 | 56,0 | 0,025 | 7,0 | 0,005 |  | 24,8 | 7,36 | 0,07 | 0,027 | 4,92 |  |  | 0,52 | 0,005 |
|  | Ул. Курчатова, д.53 | 10,2 | 0,77 | 0,14 | 86,6 | 0,025 | 7,1 | 0,005 |  | 23,0 | 7,15 | 0,1 | 0,02 | 4,05 |  |  | 0,45 | 0,009 |
| 17.12.19 | Ул. Курчатова, д.53 | 4,73 | 0,36 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.172 | 5,1 | 0,22 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ленина, д.21 | 5,75 | 0,55 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДК | 20 | 1,5 | 0,3 | 500 | 0,5 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 350 | 6-9 | 2,0 | 3,0 | 45 | - | 1,5 | 5,0 | 0,1 |

Результаты лабораторного исследования питьевой воды по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения за 2019г

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб-1309 |  |  |  |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями-0 |  |  |  |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колоний бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ, число бактерий в 100 мл | ТКБ, число бактерий в 100 мл |
| ПДК | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных
систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2018 год.

| Наименование показателя | Результаты анализа | Норма |
| --- | --- | --- |
| ОКБ (общие колиформные бактерии в 100 мл.) | отсутствие | отсутствие |
| ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл.) | отсутствие | отсутствие |
| ОМЧ (общее микробное число в 1 мл. при 370С) | менее 10 КОЕ | до 50 КОЕ |
| Запах | 0 баллов | не более 2-х баллов |
| Привкус | отсутствие | отсутствие |
| Цветность | менее 1 градуса | 20 градусов |
| Мутность | менее 0,58 мг/л | 1,5 мг/л |
| Водородный показатель | 6,88 ± 0,2 | 6-9 |
| Нефтепродукты | 0,034 ± 0,007 мг/дм3 | 0,1 мг/дм3 |
| Щелочность общая | 0,5 ± 0,1 ммоль/дм3 | не нормируется |
| Жесткость общая | 1,1 ± 0,2 мг-экв/л | не более 7 мг-экв/л |
| Железо | менее 0,1 мг/л | не более 0,3 мг/дм3 |
| Цинк | 0,011 ± 0,003 мг/дм3 | 5 мг/дм3 |
| Медь | менее 0,0006 мг/дм3 | 1 мг/дм3 |